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一、项目内容
	标的名称
	服务期限
	内容

	智慧医气
运营服务
	2年
	供应商负责全套制氧设备投资、建设、运营、维保、智慧化管理等全包服务。



2、 项目概况
1.项目名称：珠海市第五人民医院智慧医气运营服务项目
2.项目地点：珠海市第五人民医院平沙院区及南水院区。
3.用氧现状：医院现阶段年医用氧气使用量为24.9万m³，其中平沙院区16.9万m³，南水院区8万m³，总体用氧稳定、持续增长，南水院区待医养中心投入使用后预计用氧量可提升至12万m³。
4.建设方式：乙方（供应商，下称“乙方”）负责全套制氧设备投资、建设、运营、维保、智慧化管理等全包服务。
5.服务期2年（24个月），采取1+1考核续签合同模式，项目预算：¥2970000元人民币。
6.结算方式：本项目要求采用无固定月租、纯按量计量结算模式，不额外收取设备租赁费、场地费、运维费、维修费、耗材费等一切费用，医院仅按实际消耗氧气立方米单价据实结算。
三、供应商资质
1.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目 。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目。 
3.报价文件中提供下述资料复印件加盖供应商公章：①供应商为所投产品的制造商时，应当提供《医疗器械生产许可证》；供应商非所投产品的制造商时，应当提供《医疗器械经营许可证》（适用第三类医疗器械）或者《第二类医疗器械经营备案凭证》（适用第二类医疗器械）；②供应商所投产品须具有有效的《医疗器械注册证》，如国家另有规定，则适用其规定。③供应商为产品的制造商时，自身须具备有效期内《特种设备生产许可证（压力管道安装 GC2 级及以上）》；若供应商非所投产品的制造商时，可不自有压力管道安装资质，但所投设备制造商须具备该资质，并提供厂家资质及专项履约承诺。
4.本项目不接受联合体，不允许分包、转包。
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三、项目需求
（一）设备配置要求
乙方须配置相应数量的医用PSA制氧机，配套无油空压机、冷冻式干燥机、精密过滤器、医用氧气储罐（储气量≥3天最大用氧量）、稳压缓冲系统、氧气浓度在线监测、泄漏报警、防爆排风、防雷防静电、UPS不间断电源、应急备用氧源等。氧浓度90%～96%，符合医用氧气标准，满足现阶段及后期用氧负荷，长期运行负荷稳定，预留扩容余量。
（二）机房建设要求
1.机房结构：乙方负责对甲方楼顶进行现场勘测，委托具备资质的机构出具《屋面结构承重复核报告》，确保设备布置、吊装、运行符合建筑安全要求；如需进行屋面加固，加固设计及施工由乙方负责，费用包含在租赁费用内；支持永久性砖混/钢筋混凝土结构；如过渡期采用临时建筑，必须采用A级岩棉防火材质，严禁可燃夹芯板，后期可无偿更换为永久机房。
2.合规要求：制氧站属于特殊建设工程，乙方须全权办理消防设计审查、消防验收、压力容器使用登记、卫健验收、防雷检测等全部合规手续，所有费用由乙方承担。
3.安全标准：乙类防爆设计、防爆电气、强制通风（换气次数≥12次/h）、防静电接地、氧气泄漏报警、超压泄压、应急切断。
（三）服务模式要求
1.合作模式
乙方全额投资、全额运维、全额承担合规费用、承担设备折旧、故障维修、耗材更换、年检检测、设备生产电费、配电房到制氧机房所需电源投资等；甲方免费提供场地。
2.计费结算方式
2.1无固定月租、无保底用量、无设备使用费。
2.2结算依据：以管道智能流量计实时采集数据为准，流量计具备远程上传、存储、防篡改功能，双方每月共同抄表确认。
2.3计价方式：按甲方实际使用氧气量m³×氧气单价（元/m³）进行结算（含税、含运维、含耗材、含设备折旧）。
2.4结算周期：按月结算，乙方开具正规增值税专用发票，甲方核对无误后按月支付。
（四）质量与供氧保障要求
1.氧气质量标准
氧气浓度稳定90%～96%，符合《医用气体工程技术规范》GB50751-2012、《氧气站设计规范》GB50030-2013，满足临床手术、ICU、普通病房全部使用要求，提供年度第三方检测报告。
2.不间断供氧保障
2.1一用一备冗余配置，任意一台故障自动切换；
2.2配置大容量氧气储罐缓冲稳压；
2.3设置应急备用氧源，故障期间不间断供氧；
2.4乙方24小时应急值守，发生故障2小时到场维修。
（五）报价要求
乙方须单独报出：医用氧气综合单价（元/m³），包含设备租赁、运维、耗材、年检、折旧、服务费等所有费用，不得另行加收其他费用。

